HƯỚNG DẪN KẾT NỐI NAVIS MOD & NAVIS INDUSTRIAL VỚI BIẾN TẦN FRECON

## 1. Giới thiệu tổng quan hệ thống

### 1.1 Mục đích tài liệu

- Hướng dẫn kết nối, cấu hình, vận hành

- Đối tượng sử dụng: Kỹ thuật điện, bảo trì, tích hợp hệ thống

### 1.2 Sơ đồ tổng thể hệ thống

## 2. Thiết bị và yêu cầu kĩ thuật

### 2.1 Danh sách thiết bị

- Biến tần FRECON ( Model hỗ trợ chuẩn giao tiếp Modbus )

Biến tần FR150A-2S-0.7B-H

Thông số kĩ thuật:

  - Nguồn vào: 1 pha 220VAC, 50/60Hz, dải -15% ~ +20%

  - Công suất motor phù hợp: 0.75 kW (≈ 1 HP)

  - Dòng vào định mức: 9.3 A

  - Dòng ra định mức (Heavy load): 4.2 A

  - Tần số ngõ ra: 0.00 ~ 600.00 Hz

  - Chế độ điều khiển: V/F, Sensor-less Vector control 1/2

  - Khả năng quá tải (G model): 150%/60s, 180%/10s, 200%/1s

  - Kích thước & khối lượng (frame nhỏ): W×H×D = 75×150×120 mm

- Navis Mod ( Gateway )

Navis Mod

Thông số kĩ thuật:

- Nguồn: 12-24VDC

- Giao tiếp: RS485, TCP/IP, IO/AO

- Kết nối: WiFi / Ethernet / 4G

- Kích thước: 10 x 7.5 x 3cm

- LED: WiFi, TX/RX, Power

- Nguồn cấp 12V đến 24V cho Gateway

Thông số kĩ thuật:

  - Ngõ vào: 85 ~ 264VAC, hoặc 120 ~ 370VDC, 47 ~ 63Hz

  - Ngõ ra định mức: 24VDC – 2.5A

  - Công suất: 60W

  - Dải chỉnh áp (Vadj): 24 ~ 30V

  - Hiệu suất (typ.): 87%

  - Bảo vệ quá tải: 105 ~ 150% (giới hạn dòng, tự phục hồi)

  - Bảo vệ quá áp (OVP): 31.2 ~ 36V (shutdown, cấp lại nguồn để hồi)

  - Nhiệt độ làm việc: -20 ~ +70°C

  - Kích thước: 40 × 90 × 100 mm (W×H×D)

### 2.2 Yêu cầu phần mềm

- App Navis Smart Industrial ( AppStore/CHPlay )

## 3. Cấu hình biến tần FRECON ( Model FR150A-2S-0.7B-H)

### 3.1 Kích hoạt chế độ truyền thông Modbus RTU

| Tham số | Giá trị | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| F02.00 | 2 | Cho phép RUN từ truyền thông Modbus |
| F01.01 | 3 | Cho phép SET tần số bằng Modbus |

### 3.2 Cấu hình RS485 / Modbus RTU

| Tham số | Giá trị | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| F15.00 | 1 | Set Baudrate = 9600 bps |
| F15.01 | 3 | Set định dạng 8N1 RTU |
| F15.02 | 1 | Set Slave ID = 1 ( Có thể đổi từ 1 - 247 ) |
| F15.03 | 0.0 | Thời gian chờ truyền thông |
| F15.04 | 0 | Set biến tần là Slave |

## 4. Cấu hình Navis Gateway

### 4.1 Sơ đồ nối dây

| Navis Mod | Biến tần FRECON |
| --- | --- |
| RS485 A ( D+ ) | RS+ / A |
| RS485 B ( D- ) | RS- / B |

### 4.2 Cấu hình giao tiếp Navis Smartl Industrial

#### 4.2.1 Kết nối mạng cho Gateway

B1. Dùng App Navis Smart Industrial quét mã QR trên thân thiết bị ( 1 thiết bị có 1 QR riêng )

B2. Cấp nguồn cho Gateway

- Kết nối Wifi : Nhấn giữ nút Config > 5s

- Kết nối LAN: Nhấn nhanh nút Config 1 lần

- Kết nối Sim 4G: Lắp Sim 4G vào khe sim

B3. Nếu kết nối Wifi: Vào App Navis Smart Industrial chọn "Kết nối Wifi cho thiết bị" và kết nối với Wifi băng tần 2.4GHz

+ Nếu kết nối LAN hoặc Sim 4G: Đợi 30s - 60s

B4. Kiểm tra Led

- Kết nối Wifi : Led 1 nháy 2 lần/s , Led 2 sáng đèn

- Kết nối LAN : Led 1 nháy 1 lần/s, Led 2 sáng đèn

- Kết nối Sim 4G: Led 1 nháy 3 lần/s, Led 2 sáng đèn

- Màn hình App hiển thị thiết bị đã Online

Led 1 và Led 2 sáng và màn hình App báo đã kết nối Wifi

## 5. Cấu hình App Navis Smart Industrial giao tiếp Modbus

B1. Vào Settings → Advance Settings → Modbus Settings

B2. Chọn các template có sẵn để cấu hình

- Đọc các giá trị tham số của biến tần thì mục "Đọc Sensor"

Theo Datasheet của Biến tần FRECON Model RF150A-2S-0.7B-H ta có các tham số có thể theo dõi sau:

Ví dụ:

| Tham số | Địa chỉ thanh ghi ( Decimal ) | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| U00.23 | 12311 | Giám sát nhiệt độ biến tần |
| U00.06 | 12294 | Giám sát điện áp DC Bus |

Cấu hình cho thanh ghi để giám sát nhiệt độ và điện áp của biến tần

B3. Lưu và Update chờ 20 - 30s để cập nhật cài đặt cho Navis Mod